浙江医院两院区污水处理站试剂采购及维保项目

1.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 200 | 吨/两年 |
| 2 | 强氯片、氯酸钙（或其他按要求的应急消毒药剂等） | 0.5 | 吨/两年 |
| 3 | 维保服务 | 2 | 年 |

注：以上为一年的预估数量，最终结算费用根据实际采购量乘以综合单价计算。若由于上级部门要求或者相关文件要求需更换消毒药剂的，由双方协商后另行约定。

- 2.维保要求

- 2.1维保设备清单：

| - 序号 | - 设备名称 | - 产品型号/规格 | - 数量 | - 生产单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 污水处理系统控制柜 | - BKY-Ⅱ | - 1 | - 通环环保 |  |
| - 2 | - 消毒粉溶解计量投加设备 | - JY-RX800-100LJ | - 1 | - 润兴环保 |  |
| - 3 | - 加药泵 | - YS561-2 | - 2 | - 普罗斯特 |  |
| - 4 | - 药剂桶 | - V=1m³ | - 4 | - / |  |
| - 5 | - 排泥泵 | - WQ-10-10-0.75 | - 3 | - 蓝深集团 | - 沉淀池底部 |
| - 6 | - 提升泵 |  |  |  | - 调节池底部 |
| - 7 | - 鼓风机 | - BK5006 | - 3 | - 百事德 |  |
| - 8 | - 自动格栅除污机 | - / | - 1 | - / |  |
| - 9 | - 除臭装置 | - / | - 1 | - / | - UV紫外线光解 |

- 2.2设备维保需求：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 备注维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门管路系统 | 所有阀芯部位加注润滑脂 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期 |
|  |  | 蝶阀、闸阀、球阀手动检查 |  |
| 2 | 格栅系统 | 格栅支架除锈防腐等 | 一年一次 |
|  |  | 格栅设备检查、外观防腐防锈 | 每3个月为周期润滑齿轮组件、每6个月为周期补充、更换电机机油 |
| 3 | 污水泵系统 | 检修电机油质及更换新油 | 每个月至少一次 |
|  |  | 提升导链或尼龙绳更换 |  |
|  |  | 检查电气控制是否正常并维护修理 |  |
|  |  | 外观及零配件除锈防腐 |  |
|  |  | 清理水泵吸入口垃圾缠绕物 |  |
|  |  | 自耦装置按需耦合调整 |  |
|  |  | 配套液位浮球检查及更换 |  |
|  |  | 污水泵提升管路检查修复（下池作业） |  |
| 4 | 鼓风机系统 | 补充电机轴承内润滑油，检查油质及更换新油 | 每一个月补充、更换电机轴承内润滑油（黄油） |
|  |  | 检查齿轮润滑油油质及更换添加新油 | 每两个半月更换齿轮润滑油（机油） |
|  |  | 清洗烘干空气滤清器 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期 |
|  |  | 检修并及时调整油嘴滴油数量 |  |
|  |  | 检查皮带松紧程度、调整张紧度及更换损坏的皮带 |  |
|  |  | 检查风机压力表并校准 |  |
|  |  | 检查电气控制是否正常 |  |
|  |  | 外观及零配件除锈防腐 |  |
| 5 | 加药装置系统 | 检查电气控制是否正常 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期 |
|  |  | 检修设备阀门接头是否松动及老化 |  |
|  |  | 加药管路清洗、反洗 | 每个月至少一次 |
|  |  | 计量泵流量校准 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期（每个月至少清洗一次） |
|  |  | 压阀背压值校准 |  |
|  |  | 易损件接头定期更换 |  |
|  |  | 计量泵膜片清洗 |  |
|  |  | 消毒剂配比调试 |  |
|  |  | 检查多功能阀并定期排气 |  |
| 6 | 污水工艺系统巡检 | 污水站相关池体巡查并做好巡查记录 | 每个月至少一次 |
|  |  | 保证当次巡检找出问题及提出解决方案 |  |
|  |  | 污水站整体运行能力体检、水质检查 | 每年两次 |
| 7 | 电气控制柜系统 | 检查空气开关并维护 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期 |
|  |  | 检查继电器并维护 |  |
|  |  | 检查交流接触器并维护 |  |
|  |  | 重新紧固接线端子 |  |
|  |  | 检修控制面板按钮、旋钮开关、指示灯等接线及触点 |  |
|  |  | 检修调试程序异常 |  |
|  |  | 检查PLC 控制模板，并根据设备使用要求提供技术升级方案 |  |
| 8 | 除臭设备 | 除臭设备检查，离子发生器维修、紫外线灯管维修等 | 每个月至少一次 |
| 10 | 其它 | 其它未提及的设备报修检修等项目 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期 |
| 11 | 清洁卫生 | 打扫污水处理站，保持整齐、干净 | 每次来巡查时完成 |
| 12 | 台账记录 | 每次按规范要求做好污水维保台账记录、并提供每次维修保养检查记录单作为备案资料 | 每次来巡查时完成 |
| 13 | 卫生指标检测 | 委托具有资质的水质单位对两院区污水按照要求进行污水处理质量卫生指标检测。（具体指标为每月一次粪大肠菌群数、总余氯和PH值，每季度一次沙门氏菌，每半年一次志贺氏菌，若有其他相关文件新增指标，再按要求增加。） | 费用包含在报价内 |
| 14 | 配合工作 | 配合医院完成其他工作事宜，如应急预案演练和安全隐患排查等 | 每年一次 |

2.3其他维保服务要求

2.3.1重要节假日（如五一、国庆、春节等）协助采购人对整套系统进行巡查，确保设备在此期间正常运行。

2.3.2遇突发情况，响应时间需在1小时内赶赴现场处理，未说明原因超出响应时间范围，按相关要求进行处罚。

2.3.3 对相关人员定期进行相关专业知识及环保法规培训，每年不少于一次(费用包含在报价中）。