浙江医院（三墩院区、灵隐院区）污染源自动监测系统
维保服务采购需求
本次招标内容需求为两院区的污染本院自动监测系统维保服务项目，具体设备需求如下表：
（一）两院区污水在线监测系统设备
	类型
	设备名称
	数量
	备注

	污水在线监测系统
	监测设备
	在线 COD 检测仪
	2套
	铬法

	
	
	在线氨氮检测仪
	2套
	水杨酸法

	
	
	在线PH检测仪
	2套
	电极法

	
	
	在线余氯检测仪
	2套
	电极法

	
	
	流量计
	2套
	超声波

	
	
	采样超标留样器
	2套
	含混合采供留样功能

	
	数据采集传输系统及智能传输平台
	环保数采仪
	2套
	数据采集整理及传输

	
	
	
环保专网
	2套
	数据上传至环保平台

	
	
	视频系统（含高清网络摄像头、硬盘录像机、网络交换机等）
	2套
	对出水口、设备房视频监控进行可视化、场景化展示分析

	
	
	门禁系统（高清触摸彩屏，

门禁一体机）
	
2套
	支持指纹和 IC 识别，与监控联动采集现场数据

	
	
	配套设施
	2套
	含：网络机柜、稳压电源、电线路、管路等


（二）系统运行维护需求
2.1基本要求
建立运行维护质量管理体系，制定运行维护制度规程，配备专业技术人员、仪器装备和保障设施。通过污染源自动监控平台实时查看在线监测数据和设备运行状态，对小时数据有效性进行判别，及时标记异常数据并上传凭证。根据水质自动分析仪说明书、测量原理、运行环境以及水污染源废水排放特点，制定水污染源在线监测系统日常运行维护规程。按照运行维护规程开展日常运行维护工作并做好记录，其中未明确运行维护频次的时间间隔不超过7天，水质自动分析仪不能满足技术指标要求而失控的，应缩短运行维护的间隔时间。
[bookmark: _Toc20064]2.2日常维护
2.2.1废水在线监测系统日常维护
每日上午下午二次远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续性异常情况，应立即前往污染源在线监测房对仪器进行检查。
[bookmark: _Toc18798]2.2.2流量计运行维护
流量计运行维护：检查量水堰槽，应无变形、腐蚀、损坏，堰槽水流状态应为自由流，排水通畅；检查超声波探头，应安装固定牢靠，确保探头与水面之间无干扰测量的物体，清理堰体内影响流量测定的干扰物；检查流量计参数，流量计量水堰槽型号、尺寸参数、探头距离设置应与实际一致。
[bookmark: _Toc5668]2.2.3监测站房环境及辅助设施
检查站房环境及辅助设施，站房是否整洁、干净，站房温度、相对湿度等是否符合HJ 354相关要求。
检查空调、视频门禁监控系统、给排水设施、避雷设施是否运行正常。
[bookmark: _Toc23631]2.2.4水质在线自动分析仪维护
（1）水样采集单元
每周检查水样采集单元，采样探头应安装固定牢靠，采样管路应畅通，没有破损或变动，采样泵抽力、水封应正常，检查采样管路应确保运行正常。自动采样器的测试水样混合混匀、水样冷藏、自动清洗及排空等功能，保证系统正常运转。检查反吹、清洗管路是否正常；
每月应手动测试水样采集单元电机、电磁阀、感应器、采样泵、超标留样功能，保证设备正常工作。检查并清洗管路、混匀桶、留样桶、过滤网等设施，保持清洁；
每3个月应对采样泵进行保养，及时更换蠕动泵管。
（2）加药计量单元
在手动状态或维护状态下，检查加药计量单元，泵体应工作正常，泵管应通畅、无老化现象，电磁阀供电应正常，线路无老化，各阀体流路应通畅，无腐蚀、漏液、滴液、漏气现象，试剂、水样应能正常提取和排出；
每月至少检查一次蠕动泵管，如有挤压变形、漏气现象，应及时进行泵管移位或者更换。
每3个月至少更换一次蠕动泵管，检查加药量计量准确性，更换蠕动泵管或者加药量计量异常时，应对加药量计量装置进行校正。
（3）预处理单元
检查样品加热消解装置，消解时间、消解温度应设置正确，加热器能快速加热到设定温度，COD水质分析仪消解温度应不低于165 ℃、消解时间应不低于10分钟，氨氮水质分析仪消解温度应不低于120 ℃；
检查消解杯，保证无结晶、结垢、漏液现象，加热时不存在沸腾、冒泡现象；
检查样品冷却装置，应能正常运转，确保散热冷却效果。
（4）测量单元
检查分光光度法设备的比色池，确保无污物遮挡光路，无漏液；检查电极法设备的电极，及时更换电极填充液，电极膜片应无污染。
每30天至少检查一次光源的强度，保证比色电压值、测量吸光度等参数均在正常范围。检测光源达不到设备测量要求的应及时更换。检查电极法测量氨氮电能信号与高低电能值，保证两者差值在正常范围，检查电极表面是否出现钝化，钝化多次打磨后仍不符合要求的，需要及时更换电极。
（5）试剂标样单元
检查试剂标样情况，试剂标样在有效期内，无变质、变色，余量不低于试剂瓶的1/5；
检查试剂标样标签信息，标签应注明名称、浓度、配置日期、有效期、配置人员。水质自动分析仪内试剂标样浓度设置应与标签浓度一致。
（6）设备显示与按键单元
检查设备屏幕和按键，屏幕显示清晰，按键操作灵敏。
（7）数据采集传输单元
检查数据采集传输单元运行状态，无欠费、死机、停机、传输中断现象，及时处理异常报警。
数据、测量参数与运行状态
抽查数据传输正确性，污染源自动监控平台接收的数据和现场数据一致；
检查测量参数是否在合理范围内，是否与验收、备案一致，如需修改调整，注明修改原因；
检查设备运行状态是否正常，操作日志中有无异常操作记录，及时处理异常报警。
[bookmark: _Toc4885]（8） pH、余氯在线监测分析仪
每月至少用酸液清洗一次电极，检查电极是否钝化，必要时进行校准或更换。
每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换。
[bookmark: _Toc26720]（9）校准和比对试验
每周至少对化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）等水质自动分析仪进行一次自动标样核查，结果应满足技术规范要求，如果不符合要求则应对仪器进行校准，校准周期最长间隔不得超过168 h，自动标样核查和自动校准方法按照HJ 355相关要求执行。
每月至少对化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、总余氯、pH水质自动分析仪及流量计进行一次比对试验，结果应满足技术规范要求，比对试验方法按照HJ355相关要求执行。
[bookmark: _Toc31577]（10）异常处理
8:00～17:00时间段内水污染源在线监测系统故障或数据异常的，应2小时内赶到现场进行故障排除；其他时间段，应次日9:30之前到达现场进行故障排除；水污染源在线监测系统故障或数据异常，应在12小时内将相关情况上报污染源自动监控平台，对相应时段数据进行标记；对电磁阀控制失灵、泵损坏、管路堵塞、电源故障、数据采集传输故障等一般故障，应在6小时内修复；
水污染源在线监测系统不能正常运行超过6小时，应组织开展人工监测，监测周期间隔不大于6小时，每天不少于4次；水污染源在线监测系统不能正常运行超过72小时，应安装备用仪器。备用仪器投入使用之前应按要求进行校准和比对试验；
因水污染源停运同时按规定停运在线监测系统的，应在水污染源启运之前启运在线监测系统，并进行校准校验。
[bookmark: _Toc19149]（11）信息记录
现场运行维护应记录日常巡检、校准校验、参数修改、故障处理、设备维修、耗材更换、标准物质使用、废液处置、站房出入人员等内容。监测站房内至少存放最近1年的运行维护记录，以及监测设备说明书、安装调试报告、比对监测报告、验收报告等；
使用信息化管理系统存储的系统运行状态、监控数据、运行维护人员和运行维护任务管理、档案记录、质量考核等数据应每日进行备份，确保数据安全。
[bookmark: _Toc16520]（12）废液处理收集处置
水污染源在线监测仪器产生的废液应按照国家相关法律法规按危险废物（HW49）妥善处置，并做好记录，不得随意排放或回流入污水排放口。
（13）运行维护其他要求
a、专业人员维护（1 次/周、持证上岗）； 
b、检测试剂更换及采购； 
c、损耗品更换（PH 计传感器更换 1 次 /年、余氯检测传感器更换 1 次/年、蠕动泵管、抽样水泵）； 
d、常规备品备件更换（含管、阀、连接件等）；
[bookmark: _bookmark20][bookmark: 7、年度运维][bookmark: _bookmark19][bookmark: 6、投资概算]e、主要日常维护：采样管路清洗 1 次/周、化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）等水质自动分析仪自动标样核查 1 次/周、电极填充液更换、日常设备巡检、告警记录与故障排除等。
2.3年度运维
按照国家及省市环保要求开展日常运维工作。本项目要求的运维服务期为2年。
2.3.1维护要求
污染源在线监控系统由采样单元、在线监测单元、数据采集传输单元、预处理单元、监测站房单元、视频门禁系统等组成。具体维护内容要求如下：
采样单元：针对水泵、管路、预处理等设施进行清洗、保养、维修更换等工作，保证管路畅通，防止管路的堵塞和泄漏；
监测单元：主要针对流量计、pH 计、COD 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总余氯分析仪，在满足国家环保部和省生态环境厅的各类技术规范要求的基础上，进行设备的日常维护、保养、校验、维修等工作；
数据采集单元：检查从一次仪表和数据采集设备上所采集到的监测数据是否一致，从一次仪表到各级环保部门监控平台的监测数据保证同步传输，保证数据采集设备的正常运行；
预处理单元：废水分瓶采样器与在线监控系统的报警功能联动，对分瓶采样器作日常的保养、维护工作，确保设备正常运行；
监测站房单元：保持监测站房的清洁，检查站房内的温度、湿度、电力设施达到监测设备的运行要求；
仪器校准：COD/氨氮等主分析仪，每 48 小时通过仪器进行自动的零点和量程校正；
按照危险废物处置的相关规定，妥善收集并处置仪器废液。
在线监测站应建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行及记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护部门的台账检查。
2.3.2检测校验
比对检测：每月由检测公司对在线监测系统相关设备进行检测，并生成出具比对报告，设备联网后由运维公司负责将比对数据录入到省环境平台上。
计量检测：每年由第三方计量检测单位进行检测。
质控校验：每周采用国家认可的质控样（或按规定方法配置的标准溶液）对自动分析仪进行一次标样溶液核查，质控样（或标准溶液）测定的相对误差应不大于标准的±10%，测定结果需录入到省平台上。
2.3.3监测仪器运维频次及内容说明
	序号
	运维项目
	运维频次要求
	内容

	


1
	


COD 分析仪维护
	


1 次/周
	检查数据传输和报警模块是否正常。
更换试剂。
确保各试剂供应正常。
清除定量管内水垢，疏通进水管及排液管。
确保各个阀门正常。
定期更换输送全套软管。
定期更换注射器。

	



2
	



氨氮分析仪维护
	



1 次/周
	检查氨氮分析仪加热模块是否正常。
检查试剂。
定期更换氨氮管路系统。
检查氨氮蠕动泵管，每个月对蠕动泵管进行一次换位操作。
定期更换加热迂回管路。
检查漏气。
定期更换蠕动泵管（半年/次）。
清洗管路。
进样杯清洗。

	
3
	
pH、总余氯分析仪
	
1 次/周
	检查数据传输和报警模块是否正常。
检查电极是否被泥沙和各类沾污。
清洗电极，校准仪表。
检查 pH 探头

	
4
	
采样器维护
	
1 次/周
	定期更换采样泵。
定期更换阀门。
定期更换过滤器
重新调整采样参数。

	
5
	数据采集传输单元
	
1 次/周
	查询历史数据是否完整；
数据采集传输是否正常；
数据显示是否正常。

	6
	视频门禁系统
	1 次/周
	定期检查视频及门禁
对于故障设备进行维修


注：①定期更换部分需做好相关记录工作，现场运维情况需以书面方式做记录备查。
②维护保养所需人工费用、易损件更换费用、自动监控系统所需试剂费用、废液处置费用、质控检验、计量检测等等所有费用均包含于报价当中。
③维保单位需承担应对突发应急情况（台风、暴雨等恶劣环境）的水质检测及问题整改工作，以及环保局要求的整改工作，承担污水处理自动化监测系统的全部运维责任，对自动监控系统及水质排放要求全面负责。
④维保单位需提供长期稳定的售后服务人员名单及联系方式，且在重要节假日（春节、国庆等）配备应急维保人员名单及联系方式，以便处理突发应急情况。
[bookmark: _GoBack]⑤维保单位所有维保内容确保符合《污染源自动监控管理办法》、《污染源自动监控设施运行管理办法》等文件规范以及环保局相关规定要求。

