
净化系统维保招标需求
项目名称：浙江医院净化系统维保
1、 维保范围（三墩院区）
1、住院部一层静配中心及其设备机房，共3台组合空调，总面积约300m²；
2、三层手术部（21间手术室，其中万级5间，包括1间正负压切换手术室；千级6间；百级8间），2间日间手术室；
3、四层净化机房（该区域为手术室的所有净化设备）；
4、ICU，新生儿病房，PCR室，实验室等共5套组合空调系统形成的净化区域（总面积约800m²）。
灵隐院区
1. 手术室百级3间，万级1间
2. 静配中心及其设备机房，总面积300m²
3. 供应室及设备机房463m²（2024.8月开始维保）
二、维保工作主要内容及要求
1、维保人员每周对设备、设施开展检查、维护一次，记录设备的运行状况和重要运行参数。具体周期见末尾《定期维护保养内容》。
2、每年对净化区域做一次自检，并提供书面的检测报告，监测数据：①空气含尘浓度；②送风量；③房间压力；④温度；⑤湿度；⑥照度。若自检不合格，直至整改合格为止。
3、净化机组设备检查清洗消毒，机组内表面的清洗消毒。
5、医用气密门、通道门的日常检查、维修和维护保养。
6、辅助区房间门、通道门的日常检查、维修和维护保养。
7、手术室、层流病房等净化区域医用气体的信号系统的日常检查、维修和维护保养。
8、手术间、层流病房等净化区域呼叫系统的日常检查、维修和维护保养。
10、手术应急照明灯及UPS的日常检查 。
11、嵌入式观片灯、手术间书写台灯 、手术室“手术中”标志灯，消防疏散指示系统及走廊应急照明系统日常检查，维修和维护保养。
12、手术室广播及背景音乐系统的日常检查、维修和维护保养。
13、手术室多功能操作及情报显示控制面板以及净化机组远程控制面板的日常检查、维修和维护保养。
14、不锈钢自动洗手池及附属设备、设施的日常检查 、维修和维护保养。
15、净化机组设备连接管道及附属设施，比如加湿器，除湿直膨机（VRV原理），阀门等的日常检查、维修和维护保养。
[bookmark: _GoBack]16.净化区域内的初中高效滤网更换及区域内的新风机组机械滤网清洗（甲方负责滤网耗材）。
三、维保责任
     1、必须在维保期限内，为我院提供及时有效的服务，须有专业维保人员24小时内提供到场服务，以保证系统的正常运行。
2、维保人员应提供详实的清洗更换和维修记录，每月上交相关科室，并接受各类检查。
3、维保人员应根据现场设备的运行状态向我院提出应急维修备品、备件清单，由维保方购买，费用甲方出，其中单个配件500元以内的费用应由维保方负责。
四、应急处理
1、设备故障，现场无法修复的，维保人员应采取积极有效的应急措施以保证净化系统的临时应急使用，达到24h内响应。
2、维修无法修复且无法采购到相同的品牌设备的，经双方确认后，应向贵院提出更换申请（或提出更换选型建议）。
3、突发性故障，在接到贵院管理人员的报修电话后半小时内，提供响应服务，二小时内到现场解决故障或提供解决方案。
4、故障排除的最长时限为10天（涉及配件采购），配件采购期间需采取应急措施确保系统的正常使用。
五、维保报价表
	序号
	维 护 区 域
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	维   保   内   容

	2
	手术室
	25
	间
	
	
	1、室内的装饰维护保养和维修。                                2、室内与净化相关的插座、开关等电气设备的维护维修。                             3、净化区域内的医疗面板终端（包含气体监控，空调控制，电话联系功能等）的维护维修。
4、恒温恒湿自动控制柜的日常检查和清洁。                      5、与恒温恒湿自动控制有关的传感器、控制面板等设施的维修维护。
6、净化机组的维护保养和日常清洁。                              7、净化空调的水系统的维护维修。



    




	4
	ICU负压病房、PCR，实验室等净化区域
	5
	间
	
	
	

	5
	恒温恒湿自动控制柜
	32
	台
	
	
	

	6
	共  计
	
	
	
	
	

	





定期维护保养内容
	空调风系统方面

	序号
	服务内容
	数量
	备注

	1
	检查新风机组内部卫生情况
	
	每7天1次

	2
	检查新、排风过滤网卫生情况并及时更换
	
	每1周1次

	3
	检查空气处理机组内部清洁情况
	
	每1周1次

	4
	机组箱门、壁板密封性检查
	
	每1周1次

	5
	灭菌灯表面擦洗
	
	每1周1次

	6
	表冷器检查、清扫，压差调整
	
	每1月1次

	7
	机组密封情况检查（视情况重新硅胶密封）
	
	每3月1次

	8
	检查轴承有无磨损及润滑油泄露
	
	每3月1次

	9
	检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度
	
	每3月1次

	10
	检查机组皮带松动情况及张力
	
	每3月1次

	11
	室内指标检测并提供运行状况报告
	
	每半年1次

	水、汽系统方面

	序号
	服务内容
	数量
	备注

	1
	蒸汽用过滤器检查
	
	每月1次

	2
	电动三通阀外观及运行状况检查
	
	每半年1次

	3
	供水管水过滤器检查、清洗
	
	每半年1次

	电气系统方面

	序号
	服务内容
	备注

	1
	强弱电系统运行情况检查
	每2周1次

	2
	动力电箱分电箱螺丝松紧
	每半年1次

	3
	动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验
	每年1次

	4
	应急照明电池组充放电
	每年1次

	装饰系统方面

	序号
	服务内容
	备注

	1
	感应门检修
	每月1次

	2
	手推门检修
	每月1次

	3
	手术室配置器具使用情况检查
	每月1次

	4
	洗手池检修
	每月1次

	5
	气密灯罩气密性检查
	每月1次

	6
	墙地面装饰面层完好性检查
	每月1次

	7
	室内污垢检查
	每月1次
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