三、浙江医院三墩院区服务要求
（一）中央空调设备维保除开利离心主机压缩机，风冷热泵，实行全包方式维保，其余空调设备在合同期内根据采购人的需求维修所需的配件和耗材更换等费用均由甲方负责，报价方式可参考附表。
中标人必须按厂家技术标准进行工作，确保空调设备正常运行。两年保养期内对水泵、空调电控系统、空调水系统、内机盘管等进行检查及保养。本次招标分为VRV空调系统，风机盘管、新风机机组、及空调水管漏水处理及附属水泵、冷却塔一套附属设备与配件的维保服务。
（1）风机盘管的维保。
a.空调过滤网常规要求每年清洗2次，数量约2300余台（其中300台为VRV空调系统风机盘管）消毒需符合相关清洗消毒标准，每次清洗消毒需提供施工报告，并且按实际数量结算，并提供每年1次第三方检测报告；
b：送风口保持干净简洁，冷凝水盘保持无堵塞。
c:提供住院部，门诊楼，医技楼2000余台（总风管面积横截面积11000m²）水机风机盘管内部风管表面清洗消毒（包含冷凝水盘，送回风口等），包含并按实际数量结算。
d．日常维修随报随修，维修由甲方按单个事项结算；
（2）新风机机组的维保。
a.新风机组外部的水过滤器维保.
b．新风机组内部清洗，包含机组（包含冷凝水盘，送回风口，翅片等，）和风管内壁清洗消毒（总数共18台，其中7台新风机是大型机组，送风量超过20000m³/h，具体型号数量见附表，总面积约4600m²），并按实际数量结算。
[bookmark: _GoBack]c．日常维修随报随修，维修由甲方按单个事项结算；
（4）空调水管漏水处理。
a．漏水需提供2h内的应急响应
b：冬季提供防冻解决方案，派驻人力进行预防，因空调水管冻坏爆裂产生的维修费用都由乙方负责。
c：日常维修随报随修，维修由甲方按单个事项结算；
（5）冷却塔及附属设备的维保
a：包含对冷却塔2次物理清洗，附属的综合水过滤器（Y型两台）的一次清洗。
b:负责对冷却塔轴承的加油润滑，及其他附属配件的螺丝紧固。
b：负责对水系统的杀菌灭藻剂，缓蚀除垢剂等药剂的1次投放，需形成1次完整的水处理方案。
d：负责对冷却塔运行的期间的水平衡调节及其他的技术支持，提供2h内的应急响应。
e:负责对中央空调机组冷凝器附属6个阀门全部更换为上海冠龙指定型号阀门，其中2个200mm口径，4个300mm口径。
f：日常报修随报随修,其中维修人工费用都需乙方负责，材料包含水处理药剂的费用都由乙方负责，除了杀菌灭藻剂由甲方负责。 
（二）中标人应提供整个项目的总维保费用，并附带清洗费用说明和单次维修事项以及初中高效过滤器更换的单次收费的收费说明，具体见附件的报价单，系统的维护保养内容的工作包括对所有常规检查、调整和润滑，具体工作如下：
维保方案和内容：其中应体现常规检查内容和期限、预防性检查内容和期限等具体措施；对于可能发生的紧急情况应制定有关应急处理办法（如冷媒水管道等设备发生漏水，保证在接到通知后2小时内作出响应）；对维保、检修等工作需给出相应书面报告；更换部件等情况应征得使用方认可。
维保、消毒方案和内容：根据末端设备等制定具体维保、消毒方案，提供维保前后的影像资料，维保过程中安全管理措施。
服务承诺：由中标人提供、更换的零部件质保期应不少于1年；在维保期内，由于中标人原因造成设备损坏的，中标人负责免费更换，承担一切责任，并保证在接到通知后2小时内赶到现场处理问题；出现上述质量问题，中标人免费维修外，该部分质保期应相应顺延；中标人负责对使用方操作人员进行技术培训；在培训使用人员、备品备件、提供24小时紧急维修服务及响应时间、控制系统、操作等方面均应满足客户要求，并在谈判响应文件中作出具体承诺；供应商应在谈判响应文件中提供所有液体介质、冷媒添加剂、主要零部件，易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明；
（三）维护保养服务时间：2年（具体按合同要求执行）。
（四）其他服务要求：
1、维保期间不能妨碍采购人正常工作，遵守校内各项管理规章制度。
2、中标人必须保证中央空调维保服务的质量，加强管理力度，确保空调正常运行。
3、所有空调维保施工人员必须服从公司的指挥，遵守公司的制度及安全规定，并具有一定的空调维保经验及证书，服从管理，统一着装。
4、中标人需提供完整的配件价格清单，提供的空调零配件必须为空调设备生产厂商的配套产品（优质原装的产品），并对零配件质量担保一年，并且重要配件和易损耗材需为我院提前做好存储。
5、请说明对风机盘管，新风机组， VRV空调，空调水管漏水处理等维保流程及详细施工方案。
6、提供设备投入、人员安排的说明。
7、不得外包给其他公司外的人员对我院提供服务
（五）服务清单
	门诊4层
	品牌
	型号
	风量
	功率/kw
	位置

	
	麦克维尔
	PAU-L4-FH3-01
	5000m³/h
	1.5kw
	口腔科

	
	麦克维尔
	PAU-L4-FH3-02
	4000m³/h
	1.1kw
	口腔科

	
	麦克维尔
	PAU-L4-FH5-02
	5000m³/h
	1.5kw
	眼科

	
	麦克维尔
	PAU-L4-FH5-01
	5000m³/h
	1.5kw
	推拿

	
	麦克维尔
	PAU-L4-FH4-02
	5000m³/h
	1.5kw
	针灸

	
	麦克维尔
	PAU-L4-FH4-01
	5000m³/h
	1.5kw
	康复

	住院4层
	麦克维尔
	YSM-B 05H
	/
	2.2kw
	4东

	
	麦克维尔
	YSM-B 02H
	/
	1.1kw
	4西2

	
	麦克维尔
	YSM-B 04H
	/
	2.2kw
	4西1

	门诊1层
	麦克维尔
	AHU-L1-FH7-01
	25000m³/h
	11kw
	收费大厅

	
	麦克维尔
	AHU-L1-FH8-01
	30000m³/h
	15kw
	门诊大厅

	
	麦克维尔
	AHU-L1-FH8-02
	30000m³/h
	15kw
	中药大厅

	
	麦克维尔
	G-3DF
	3000
	1.1
	输液大厅

	
	麦克维尔
	PAU-L1-FH6-01
	8000
	3
	急诊

	
	麦克维尔
	XF-1F-7 
	2500
	0.45
	急诊西

	
	麦克维尔
	XF-1F-8
	3000
	0.55
	放射南

	
	麦克维尔
	XF-1F-6
	2000
	0.37
	放射西

	
	麦克维尔
	XF-1F-4    
	2000
	0.8
	放射西北

	
	麦克维尔
	XF-1F-3
	2000
	0.37
	放射西通

	
	麦克维尔
	XF-1F-9
	3000
	0.55
	康复

	
	麦克维尔
	XF-1F-2
	2500
	0.45
	保卫

	
	麦克维尔
	DH-20#
	20000
	5.5
	住院大厅南

	
	麦克维尔
	DH-18#
	18000
	5.5
	住院大厅北

	
	麦克维尔
	YSM-B 20H
	/
	7.5
	住院收费

	
	麦克维尔
	YSM-B 05H
	/
	2.2
	住院药房

	门诊2层
	麦克维尔
	PAU-L2-FH4-01
	5000
	1.5
	B超

	
	麦克维尔
	PAU-L2-FH4-02
	4000
	1.1
	B超

	
	麦克维尔
	PAU-L2-FH6-01
	4000
	1.1
	消化

	
	麦克维尔
	PAU-L2-FH6-02
	4000
	1.1
	心脏

	
	麦克维尔
	PAU-L2-FH6-03
	4000
	1.1
	心脏

	
	麦克维尔
	PAU-L2-FH5-03
	4000
	1.1
	脑科

	
	麦克维尔
	PAU-L2-FH5-02
	4000
	1.1
	检验2

	
	麦克维尔
	PAU-L2-FH5-01
	6000
	2.2
	检验1

	
	麦克维尔
	XF-2F-2 
	3000
	0.55
	B超左

	
	麦克维尔
	XF-2F-1    
	2000
	0.32
	血透南

	
	麦克维尔
	DH-15#
	15000
	4
	血透北

	
	麦克维尔
	YSM-B 02H
	/
	1.1
	住院2右

	
	麦克维尔
	YSM-B 04H
	/
	2.2
	住院2左

	门诊3层
	麦克维尔
	PAU-L3-FH4-01
	5000
	1.5
	3F2诊区

	
	麦克维尔
	PAU-L3-FH4-02
	4000
	1.1
	3F2诊区

	
	麦克维尔
	PAU-L3-FH6-02
	4000
	1.1
	3F3诊区

	
	麦克维尔
	PAU-L3-FH6-01
	4000
	1.1
	3F5诊区

	
	麦克维尔
	PAU-L3-FH5-02
	4000
	1.1
	病理科1

	
	麦克维尔
	PAU-L3-FH5-01
	6000
	2.2
	病理科2

	
	麦克维尔
	XF-3F-2    
	2000
	0.32
	重症通道

	
	麦克维尔
	DH-20#
	20000
	11
	重症右

	
	麦克维尔
	YSM-B 02H
	/
	1.1
	重症左3

	
	麦克维尔
	YSM-B 04H
	/
	2.2
	重症左1

	
	麦克维尔
	YSM-B 20H
	/
	7.5
	重症左2

	门诊5层
	麦克维尔
	PAU-L5-FH3-01
	5000
	1.5
	整形

	
	麦克维尔
	PAU-L5-FH3-02
	4000
	1.1
	整形

	
	麦克维尔
	PAU-L5-FH5-02
	5000
	1.5
	老年

	
	麦克维尔
	PAU-L5-FH5-01
	5000
	1.5
	5F5诊区

	
	麦克维尔
	PAU-L5-FH4-02
	5000
	1.5
	医务部1

	
	麦克维尔
	PAU-L5-FH4-01
	5000
	1.5
	医务部2

	
	麦克维尔
	YSM-B 05H
	/
	2.2
	住院5右

	
	麦克维尔
	YSM-B 02H
	/
	1.1
	住院5左2

	
	麦克维尔
	YSM-B 04H
	/
	2.2
	住院5左1

	门诊6层
	麦克维尔
	PAU-L6-FH3-02
	5000
	1.5
	北

	
	麦克维尔
	PAU-L6-FH5-02
	4000
	1.1
	东北

	
	麦克维尔
	PAU-L6-FH5-01
	4000
	1.1
	东南

	
	麦克维尔
	PAU-L6-FH4-01
	5000
	1.5
	信息科

	
	麦克维尔
	YSM-B 05H
	/
	2.2
	住6F右

	
	麦克维尔
	YSM-B 02H
	/
	1.1
	住6F左2

	
	麦克维尔
	YSM-B 04H
	/
	2.2
	住6F左1

	
	麦克维尔
	MDM1011-C2
	20000
	11
	7层

	
	麦克维尔
	MDM1011-C2
	20000
	11
	7层

	
	麦克维尔
	MDM1011-C2
	20000
	11
	7层

	 住院7楼 
	麦克维尔
	YSM-B 05H
	/
	2.2
	住7F右

	
	麦克维尔
	YSM-B 02H
	/
	1.1
	住7F左2

	
	麦克维尔
	YSM-B 04H
	/
	2.2
	住7F左1

	住院8楼
	麦克维尔
	YSM-B 05H
	/
	2.2
	住8F右

	
	麦克维尔
	YSM-B 02H
	/
	1.1
	住8F左2

	
	麦克维尔
	YSM-B 04H
	/
	2.2
	住8F左1

	住9F-11F
	麦克维尔
	YSM-B 05H
	/
	2.2
	住右

	
	麦克维尔
	YSM-B 02H
	/
	1.1
	住左2

	
	麦克维尔
	YSM-B 04H
	/
	2.2
	住左1

	住院14楼
	麦克维尔
	YSM-B 05H
	/
	2.2
	住右

	
	麦克维尔
	YSM-B 02H
	/
	1.1
	住左2

	
	麦克维尔
	YSM-B 04H
	/
	2.2
	住左1

	静配中心
	天加
	PAU-101机组
	6840
	17.5
	机房

	
	天加
	AHU-102机组：下
	6610
	8
	机房

	
	天加
	MHU-103机组：上
	3400
	8.2
	机房

	手术室
	韦氏
	AHU-301
	10000
	5.5
	OP15

	
	韦氏
	AHU-302
	10000
	5.5
	OP16

	
	韦氏
	AHU-303
	10000
	5.5
	OP17

	
	韦氏
	AHU-304
	9000
	5.5
	OP18

	
	韦氏
	AHU-305
	15000
	7.5
	OP19

	
	韦氏
	AHU-306
	5400
	3
	OP9

	
	韦氏
	AHU-307
	3600
	2.2
	OP10

	
	韦氏
	AHU-308
	4800
	3
	OP11

	
	韦氏
	AHU-309
	5400
	3
	OP12

	
	韦氏
	AHU-310
	5400
	3
	OP13

	
	韦氏
	AHU-311
	3600
	2.2
	OP14

	
	韦氏
	AHU-312
	3000
	2.2
	OP1

	
	韦氏
	AHU-313
	7200
	4
	OP2.3.4

	
	韦氏
	AHU-314
	4800
	3
	OP5.6

	
	韦氏
	AHU-315
	4800
	3
	OP7.8

	
	韦氏
	AHU-317
	17000
	11
	洁净走廊左

	
	韦氏
	AHU-318
	16000
	11
	洁净走廊右

	
	韦氏
	AHU-319
	12000
	7.5
	污物走廊

	
	韦氏
	FAU-301
	13000
	7.5
	新风1

	
	韦氏
	FAU-302
	14100
	7.5
	新风2

	
	韦氏
	FAU-303
	12100
	7.5
	新风3

	住院血液库
	韦氏
	AHU-701
	8200
	4
	血液病房1

	
	韦氏
	AHU-702
	8200
	4
	血液病房2

	
	韦氏
	AHU-703
	8200
	4
	血液病房3

	
	韦氏
	AHU-704
	8200
	4
	血液病房4

	
	韦氏
	AHU-705 下
	7000
	4
	洁净走廊及辅房

	
	韦氏
	FAU-701 上
	6000
	4
	新风

	门诊6层实验室
	天加
	AHU6-01
	4350
	11
	7层

	
	天加
	AHU6-02
	18300
	43
	7层

	
	天加
	AHU6-03
	12450
	11
	7层

	
	天加
	MAU6-04
	9000
	33.5
	7层

	ICU西
	天加
	AHU2F01
	8000
	23
	机房

	儿科病房
	天加
	AHU2F00
	8000
	23
	机房

	检验科
	天加
	AHU2F01
	8000
	23
	机房

	后勤楼
	麦克维尔
	DV-No.22型（6列
	22000
	7.5kw
	一层

	
	麦克维尔
	 SDK-M-3
	3000
	0.55
	一层

	
	麦克维尔
	SDK-M-4
	4000
	0.8
	一层

	
	麦克维尔
	SDK-M-4
	4000
	0.8
	一层

	
	麦克维尔
	SDK-M-4
	4000
	0.8
	一层

	
	麦克维尔
	SDK-M-4
	4000
	0.8
	一层

	
	麦克维尔
	DV-No.25型（6列
	25000
	7.5
	二层

	
	麦克维尔
	SDK-M-4
	4000
	0.8
	二层

	
	麦克维尔
	SDK-M-4
	4000
	0.8
	二层

	
	麦克维尔
	SDK-M-4
	4000
	0.8
	二层

	
	大金
	BCF1000
	1000
	0.725
	三层

	
	大金
	BCF1500
	1500
	1.225
	三层

	
	大金
	WJ-32
	446
	25.85
	三层

	
	大金
	WJ-34
	456
	27.51
	三层

	
	大金
	NJF45
	660
	数量2(2017.4）
	三层

	
	大金
	NJF56
	768
	数量1(2017.4）
	三层

	
	大金
	NJF71
	816
	数量10(2017.4）
	三层

	
	大金
	NJF80
	1128
	数量4(2017.4）
	三层

	
	大金
	NJFS80
	1128
	数量5(2017.4）
	三层

	感染楼
	大金
	XWJ-10
	10500
	数量2(2017.4）
	一层室外

	
	大金
	WJ-20
	15660
	数量1(2017.4）
	一层室外

	
	大金
	WJ-22
	16260
	数量1(2017.4）
	一层室外

	
	大金
	XNJ-25
	2000
	数量2(2017.4）
	室内

	
	大金
	NJF22
	648
	数量11(2017.4）
	室内

	
	大金
	NJF28
	648
	数量5(2017.4）
	室内

	
	大金
	NJF36
	648
	数量3(2017.4）
	室内

	
	大金
	NJF45
	678
	数量6(2017.4）
	室内

	
	大金
	NJF90
	1128
	数量1(2017.4）
	室内

	
	大金
	NJF100
	1266
	数量2(2017.4）
	室内

	
	大金
	NJF125
	1500
	数量1(2017.4）
	室内




	全科楼
	室内机
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP140
	5

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP112
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	3

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP45
	3

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP90
	1

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP100
	4

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP45
	2

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP90
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	9

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP28
	1

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP112
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	2

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP28
	16

	2-1线
	室内机
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP112
	1

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP80
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	10

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP45
	2

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP36
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP28
	1

	2-2线
	室内机
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP112
	3

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP90
	2

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP80
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	1

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP28
	1

	2-3线
	室内机
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP100
	3

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP71
	3

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	1

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP28
	2

	2-4线
	室内机
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP140
	1

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP112
	1

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP90
	3

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	2

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXCP36
	1

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP80
	2

	3-1线
	室内机
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP28
	3

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	6

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP90
	2

	3-2线
	室内机
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP36
	1

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP112
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP45
	2

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	10

	3-3线
	室内机
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP45
	10

	3-4线
	室内机
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP45
	3

	
	
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP40
	13

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	2

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	1

	4-1线
	室内机
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	9

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	11

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP36
	3

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP36
	2

	4-2线
	室内机
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP45
	10

	4-3线
	室内机
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP45
	3

	
	
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP40
	13

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	2

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	1

	5-1线
	室内机
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP28
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP90
	2

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	6

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	13

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP36
	2

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP36
	1

	5-2线
	室内机
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP45
	10

	5-3线
	室内机
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP45
	3

	
	
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP40
	13

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	2

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	1

	6-1线
	室内机
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP90
	5

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	1

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	4

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP28
	5

	
	
	天花板嵌入式(环绕气流）
	FXFP45
	2

	
	
	天花板嵌入导管内藏型
	FXSP56
	1

	
	
	天花板嵌入导管内藏型
	FXSP36
	7

	6-2线
	室内机
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP50
	10

	6-3线
	室内机
	天花板内藏风管静音型
	FXDHP50
	16

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP71
	2

	
	
	天花板嵌入式(双向气流)
	FXCP56
	1

	楼顶和一层室外
	室内机
	排风热回收新风机
	XHBQ-L40
	2

	
	
	排风热回收新风机
	XHBQ-L15
	1

	
	
	排风热回收新风机
	XHBQ-L35
	1

	
	
	排风热回收新风机
	XHBQ-L50
	5

	
	
	全新风机
	GT-XL-30B
	4

	
	室外机
	2-2
	RUXYQ12BA
	1

	
	
	
	RUXYQ14BA
	1

	
	
	6-1
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	5-1
	RUXYQ12BA
	1

	
	
	
	RUXYQ14BA
	1

	
	
	
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	4-1
	RUXYQ12BA
	1

	
	
	
	RUXYQ14BA
	1

	
	
	
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	3-2
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	
	RUXYQ10BA
	1

	
	
	3-1
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	大教室屋顶空调机
	KT-5-1
	1

	
	
	6-3
	RUXYQ12BA
	1

	
	
	
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	6-2
	RUXYQ18BA
	1

	
	
	5-3
	RUXYQ8BA
	1

	
	
	
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	5-2
	RUXYQ16BA
	1

	
	
	4-3
	RUXYQ8BA
	1

	
	
	
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	4-2
	RUXYQ16BA
	1

	
	
	3-4
	RUXYQ8BA
	1

	
	
	
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	3-3
	RUXYQ16BA
	1

	
	
	2-4
	RUXYQ10BA
	1

	
	
	
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	2-3
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	1-1
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	
	RUXYQ22BA
	1

	
	
	1-2
	RUXYQ20BA
	1

	
	
	1-3
	RUXYQ18BA
	1

	
	
	1-4
	RUXYQ22BA
	1

	放射科
	室内机
	四面出风嵌入式
	NJC22
	4

	
	
	四面出风嵌入式
	NJS45
	5

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF100
	2

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF80
	2

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF56
	1

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF36
	1

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF28
	1

	
	
	四面出风嵌入式
	NJC22
	2

	
	
	四面出风嵌入式
	NJS45
	2

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF100
	3

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF80
	6

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF56
	2

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF28
	4

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF71
	2

	
	
	四面出风嵌入式
	NJF90
	1

	
	
	/
	KT-L1-02
	1

	
	
	
	KT-L1-01
	1

	
	室外机
	位置
	型号
	功率

	
	
	西
	RUXYq22BA
	22.2kw

	
	
	西
	RUXYQ14BA
	16.45kw

	
	
	西
	RYXYQ12BA
	14.25kw

	
	
	南
	RCS26G
	0.638KW

	
	
	南
	MEDICOOL
	7kw

	
	
	东
	RUXYQ12BA
	14.25kw

	
	
	东
	RUXYQ22BA
	22.2KW



	品牌
	类型
	型号
	功率
	数量

	威乐水泵
	冷却水泵
	ww-350-315(1)B
	110kw
	1

	威乐水泵
	冷却水泵
	ww-350-315(1)B
	110kw
	1

	威乐水泵
	冷却水泵
	ww-350-315(1)B
	110kw
	1

	威乐水泵
	冷却水泵
	ww-350-315(1)B
	75kw
	1

	威乐水泵
	冷却水泵
	ww-350-315(1)B
	75kw
	1

	威乐水泵
	冷冻水泵
	ww-300-300
	75kw
	1

	威乐水泵
	冷冻水泵
	ww-300-300
	75kw
	1

	威乐水泵
	冷冻水泵
	ww-300-300
	75kw
	1

	威乐水泵
	冷冻水泵
	ww-250-315
	75kw
	1

	威乐水泵
	冷冻水泵
	ww-250-315
	75kw
	1

	嘉金泵业
	水泵
	YE2-160M1-2
	11kw
	2

	凯泉泵业
	水泵
	KQL100/150-11/2
	11kw
	6

	凯泉泵业
	水泵
	KQL125/320-15/4
	15kw
	2

	嘉金泵业
	水泵
	ISG 80-160-I-A 
	11kw
	3

	位置
	功率
	数量
	类型
	品牌

	放射科东区CT室
	3匹
	2台
	吊挂机
	格力

	放射科西区DSA室
	5匹
	2台
	
	格力

	放射科西区DSA室设备间
	2匹
	1台
	
	格力

	住院6楼DSA室
	5匹
	1台
	
	格力

	住院6楼DSA室设备间
	2匹
	1台
	
	格力

	食堂冷菜间1楼2楼
	2匹
	2台
	壁挂机
	格力

	营养液
	2匹
	1台
	
	格力

	营养操作间1台
	1匹
	1台
	
	格力

	消控中心
	5匹
	2台
	柜机
	格力

	电梯间
	1.5匹
	10台
	壁挂机
	格力

	花房
	1.5匹
	1台
	壁挂机
	格力

	位置
	功率/冷量
	型号
	位置
	品牌

	门诊
	3.82kw/14kw
	XJQ05HAG
	门诊7F
	美乐柯

	
	3.82kw/14kw
	XJQ05HAG
	门诊7F
	美乐柯

	检验科
	3.82kw/14kw
	XJQ05HAG
	医技楼4F
	美乐柯

	
	3.82kw/14kw
	XJQ05HAG
	医技楼4F
	美乐柯

	
	3.82kw/14kw
	XJQ05HAG
	医技楼4F
	美乐柯

	
	3.82kw/14kw
	XJQ05HAG
	医技楼4F
	美乐柯

	住院药房
	3.82kw/14kw
	XJQ05HAG
	住院2F病房外
	美乐柯

	
	3.82kw/14kw
	XJQ05HAG
	住院2F病房外
	美乐柯

	手术室
	5.2kw/
	KFR-120W/S-E03
	医技楼4F
	美的



