需求清单：
	浙江医院（三墩院区）
净水中心设备清单（2024年度）

	

	序号
	零件号/品牌
	零件名称
	数量
	单位
	备注

	　
	需固定更换耗材清单
	　

	3
	8040/美国陶氏
	反渗透膜
	16
	支
	 6年一次，2025年需更换 

	4
	30英寸/
	线芯
	50/年
	支
	 每年一次 

	6
	20英寸/
	微孔
	15/年
	支
	每年一次

	7
	5英寸/
	空气呼吸器
	4
	支
	每两年一次

	8
	40W/843MM/
	紫外线
	10
	支
	每两年一次

	8
	50W/910MM/
	紫外线
	4
	支
	每两年一次

	　
	其他可提供配件清单
	　

	1
	CR15-10/格兰富
	高压泵
	2
	台
	 损坏才需更换 

	2
	CR5-20/格兰富
	检验二级泵
	1
	台
	 损坏才需更换 

	3
	CR10-12/格兰富
	饮用二级泵
	1
	台
	 损坏才需更换 

	4
	CM5-6/格兰富
	检验增压泵
	2
	台
	 损坏才需更换 

	5
	CM5-10/格兰富
	饮用供水泵
	2
	台
	 损坏才需更换 

	6
	CM5-7/格兰富
	冲洗供水泵
	2
	台
	 损坏才需更换 

	7
	CM5-6/格兰富
	检验供水泵
	2
	台
	 损坏才需更换 

	8
	CDMF10-7/南方泵
	清洗供水泵
	2
	台
	 损坏才需更换 

	8
	2850/富莱克
	自动多路阀
	6
	台
	 使用年限3年，损坏才需更换 

	9
	DN25,220V/开利达
	电动阀
	4
	只
	 启停1万次，损坏才需更换 

	10
	DN32,220V/开利达
	电动阀
	7
	只
	 启停1万次，损坏才需更换 

	11
	DN40,220V/开利达
	电动阀
	6
	只
	 启停1万次，损坏才需更换 

	12
	MBS3000/丹佛斯
	压力变数器
	10
	个
	 使用年限2年，损坏才需更换 

	13
	25KG/华净
	椰壳活性炭
	600KG
	2套
	 2年无需更换 

	14
	25L/争光
	阳离子交换树脂
	1200
	2套
	 2年无需更换 

	9
	MK-3/苏伊士
	EDI
	1
	台
	 2年无需更换 
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1.1乙方的工程师对甲方的中央水处理系统每月例行巡检一次，包括对设备进行保养、修理和替换由于设备、材料等质量问题造成的损坏及故障常规检查、调整和润滑；同时对设备进行系统的检测，检测项目：系统运行压力、预处理系统、反渗透膜性能、纯水产水量、纯水电导率、检验科EDI 电阻率、过滤器运行状态等。除每次的例行巡检外，若接到甲方报修电话，乙方需及时进行故障处理，并在每次检修、巡检完成后提供维保、维修记录单(部件更换次数、维修部位、报检修日期记录等)，经双方负责人签字确认。
1.2保养期内易损耗材如：精密滤芯、微孔、空气呼吸器滤芯、紫外线管，乙方需根据水质变化及耗材使用时间及时进行更换；若维保期内更换的小零配件价值在1000元内，乙方需免费提供，其他配件或耗材(应为正规原厂配件与设备型号规格匹配)另行核算费用，更换的配件和耗材杜绝以次冲好，一经发现按医院相关要求处罚。
1.5乙方需开通24小时维修服务专线电话，对报修电话响应时间不超过30分钟，当设备发生故障报修，及时电话沟通配合，需现场维修的情况，乙方需2小时内赶到现场。重要节假日(春节、国庆、五一等)乙方需主动提供假期值班人员名单及联系方式，并在节假日前对设备进行全面排查及时排除隐患。
1.3乙方需每年进行一次对纯水主机和纯水循坏管路系统的消毒，消毒清洗液及过氧乙酸检测试纸等相关的费用包含在报价当中，由乙方承担。若甲方根据自身需求，额外增加清洗频次，耗材及费用另外核算。
1.4乙方需负责每年一次的微量元素检测，并由第三方专业检测机构出具检测报告，检测及相关费用包含在报价当中，由乙方承担。











