排污指标检测服务需求
浙江医院环保指标检测服务，按采购人要求定期进行两大院区排污（废水、废气）环保指标检测，并及时出具有效的第三方检测报告。
需实现的主要功能或者目标：需供应商现场取样，按照国家和地方相关检测方法和标准，严格按采购人要求完成相应的检测技术服务任务 
需满足的质量、服务、安全、时限等要求： 按现行的相关技术规范和标准实施。；按照国家和地方相关检测方法和标准，严格按采购人要求完成相应的检测技术服务任务；积极配合采购人完成临时性检测技术服务任务； 对一切检测数据和检验结果保密，除法律规定外，未经采购人书面同意不得泄露给任何第三方。； 检测结束后10天内出具检测报告给采购人。


	浙江医院灵隐院区排污（废水废气）环保指标检测清单

	序号
	检测项目
	检测点位
	检测指标
	计算单位
	点位数
	频次/点
	年度检测次数
	样品数量

	1
	有组织废气
	废气排放口（污水站排气筒）
	臭气浓度
	样品
	1
	4
	4
	16

	2
	
	
	氨
	样品
	1
	4
	4
	16

	3
	
	
	硫化氢
	样品
	1
	4
	4
	16

	4
	无组织废气
	污水站周界
	甲烷
	样品
	4
	4
	4
	64

	5
	
	
	氯气
	样品
	4
	4
	4
	64

	6
	
	
	臭气浓度
	样品
	4
	4
	4
	64

	7
	
	
	氨
	样品
	4
	4
	4
	64

	8
	
	
	硫化氢
	样品
	4
	4
	4
	64

	9
	废水
	废水排放口
	pH值
	样品
	1
	3
	12
	36

	10
	
	
	色度
	样品
	1
	3
	4
	12

	11
	
	
	悬浮物
	样品
	1
	3
	52
	156

	12
	
	
	化学需氧量
	样品
	1
	3
	52
	156

	13
	
	
	五日生化需氧量
	样品
	1
	3
	4
	12

	14
	
	
	阴离子表面活性剂
	样品
	1
	3
	4
	12

	15
	
	
	氨氮
	样品
	1
	3
	4
	12

	16
	
	
	石油类
	样品
	1
	3
	4
	12

	17
	
	
	动植物油
	样品
	1
	3
	4
	12

	18
	
	
	挥发酚
	样品
	1
	3
	4
	12

	19
	
	
	总氰化物
	样品
	1
	3
	4
	12

	20
	
	
	粪大肠菌群
	样品
	1
	3
	12
	36

	21
	
	
	沙门氏菌
	样品
	1
	3
	4
	12

	22
	
	
	沙门氏菌
	样品
	1
	3
	2
	6

	23
	
	
	总余氯
	样品
	1
	3
	12
	36





[bookmark: _GoBack]浙江医院三墩院区排污（废水废气）环保指标检测清单
	序号
	检测项目
	检测点位
	检测指标
	计算单位
	点位数
	频次/点
	年度检测次数
	样品数量

	1
	有组织废气
	废气排放口（污水站排气筒）
	臭气浓度
	样品
	1
	4
	4
	16

	2
	
	
	氨
	样品
	1
	4
	4
	16

	3
	
	
	硫化氢
	样品
	1
	4
	4
	16

	4
	有组织废气
	锅炉排放口
	氮氧化物
	样品
	1
	3
	12
	36

	5
	
	
	二氧化硫
	样品
	1
	3
	1
	3

	6
	
	
	低浓度颗粒物
	样品
	1
	3
	1
	3

	7
	
	
	烟气黑度
	样品
	1
	3
	1
	3

	8
	无组织废气
	污水站周界
	甲烷
	样品
	4
	4
	4
	64

	9
	
	
	氯气
	样品
	4
	4
	4
	64

	10
	
	
	臭气浓度
	样品
	4
	4
	4
	64

	11
	
	
	氨
	样品
	4
	4
	4
	64

	12
	
	
	硫化氢
	样品
	4
	4
	4
	64

	13
	废水
	废水排放口
	pH值
	样品
	1
	3
	12
	36

	14
	
	
	色度
	样品
	1
	3
	4
	12

	15
	
	
	悬浮物
	样品
	1
	3
	52
	156

	16
	
	
	化学需氧量
	样品
	1
	3
	52
	156

	17
	
	
	五日生化需氧量
	样品
	1
	3
	4
	12

	18
	
	
	阴离子表面活性剂
	样品
	1
	3
	4
	12

	19
	
	
	氨氮
	样品
	1
	3
	4
	12

	20
	
	
	石油类
	样品
	1
	3
	4
	12

	21
	
	
	动植物油
	样品
	1
	3
	4
	12

	22
	
	
	挥发酚
	样品
	1
	3
	4
	12

	23
	
	
	总氰化物
	样品
	1
	3
	4
	12

	24
	
	
	粪大肠菌群
	样品
	1
	3
	12
	36

	25
	
	
	沙门氏菌
	样品
	1
	3
	4
	12

	26
	
	
	沙门氏菌
	样品
	1
	3
	2
	6

	27
	
	
	总余氯
	样品
	1
	3
	12
	36



灵隐院区废水、废气（有组织排放）和废气（无组织排放） 检测要求
	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法

	1
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	甲烷
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/季
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法(HJ604-2017)

	2
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	臭气浓度
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/季
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GBT14675-1993

	3
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	氨(氨气)
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/季
	环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ534-2009

	4
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	氯
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/季
	HJ/T30甲基橙分光光度法

	5
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	硫化氢
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/季
	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993

	6
	废水
	DW00l
	流量
	pH值
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/12小时
	水质pH值的测定玻璃电极法GB6920-1986

	7
	废水
	DW001
	流量
	色度
	手工
	/
	/
	/

	8
	废水
	DW001
	流量
	悬浮物
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/周
	水质悬浮物的测定重量法GB11901-1989

	9
	废水
	DW001
	流量
	五日生化需氧量
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009

	10
	废水
	DW001
	流量
	化学需氧量
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/周
	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017

	11
	废水
	DW001
	流量
	阴离子表面活性剂
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017)

	12
	废水
	DW001
	流量
	氨氮(NH3-N)
	手工
	/
	/
	/

	13
	废水
	DW001
	流量
	石油类
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018)

	14
	废水
	DW001
	流量
	动植物油
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018)

	15
	废水
	DW001
	流量
	挥发酚
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009

	16
	废水
	DW001
	流量
	总氰化物
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质氰化物的测定容量法和分光光度法(HJ484—2009)

	17
	废水
	DW00
	流量
	总余氯(以C1计)
	手工
	/
	/
	/

	18
	废水
	DW001
	流量
	粪大肠菌群数/(MPN/L)
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/月
	水质粪大肠菌群的测定多管发酵法(HJ/T347.2-2018)

	19
	废水
	DW001
	流量
	肠道致病菌
	手工
	/
	/
	/

	20
	废水
	DW00
	流量
	肠道病毒
	手工
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	



三墩院区废水、废气（有组织排放）和废气（无组织排放） 检测要求
	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法

	1
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	甲烷
	手工
	每2小时采样一次，共采集4次，取最大值
	1次/季
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法(HJ604-2017)

	2
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	臭气浓度
	手工
	每2小时采样一次，共采集4次，取最大值
	1次/季
	三点比较式臭袋法
（HJ 1262-2022）

	3
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	氨(氨气)
	手工
	每2小时采样一次，共采集4次，取最大值
	1次/季
	环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ534-2009

	4
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	氯
	手工
	每2小时采样一次，共采集4次，取最大值
	1次/季
	甲基橙分光光度法（HJ/T 30 1999）

	5
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	硫化氢
	手工
	每2小时采样一次，共采集4次，取最大值
	1次/季
	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993

	6
	废水
	DW00l
	流量
	pH值
	手工
	每4小时采样一次，每日至少采样3次
	1次/12小时
	水质pH值的测定玻璃电极法（HJ 1147-2020）

	7
	废水
	DW001
	流量
	色度
	手工
	/
	/
	水质 色度的测定 GB 11903-1989

	8
	废水
	DW001
	流量
	悬浮物
	手工
	每4小时采样一次，每日至少采样3次
	1次/周
	水质悬浮物的测定重量法GB11901-1989

	9
	废水
	DW001
	流量
	五日生化需氧量
	手工
	每4小时采样一次，每日至少采样3次
	1次/季
	水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009

	10
	废水
	DW001
	流量
	化学需氧量
	自动
	每6小时采样一次，每日至少采样4次
	1次/6小时
	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017

	11
	废水
	DW001
	流量
	阴离子表面活性剂
	手工
	每4小时采样一次，每日至少采样3次
	1次/季
	水质阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017)

	12
	废水
	DW001
	流量
	氨氮(NH3-N)
	自动
	每4小时采样一次，每日至少采样3次
	1次/6小时
	水质 氨氮的测定水杨酸分光光度法 HJ 536-2009

	13
	废水
	DW001
	流量
	石油类
	手工
	每4小时采样一次，每日至少采样3次
	1次/季
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018)

	14
	废水
	DW001
	流量
	动植物油
	手工
	每4小时采样一次，每日至少采样3次
	1次/季
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018)

	15
	废水
	DW001
	流量
	挥发酚
	手工
	每4小时采样一次，每日至少采样3次
	1次/季
	水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009

	16
	废水
	DW001
	流量
	流量
	自动
	每6小时采样1次，1日至少采样4次
	1次/6小时
	

	17
	废水
	DW001
	流量
	总氰化物
	手工
	每4小时采样一次，每日至少采样3次样
	1次/季
	水质氰化物的测定容量法和分光光度法(HJ484—2009)

	18
	废水
	DW00
	流量
	总余氯(以C1计)
	手工
	/
	/
	/

	19
	废水
	DW001
	流量
	粪大肠菌群数/(MPN/L)
	手工
	每4小时采样一次，每日至少采样3次
	1次/月
	水质粪大肠菌群的测定多管发酵法(HJ/T347.2-2018)

	20
	废水
	DW001
	流量
	肠道致病菌
	手工
	/
	/
	/

	21
	废水
	DW00
	流量
	肠道病毒
	手工
	/
	/
	/


*序号10/12/16项目的手工检测频次为自动监测设备故障是的检测频次。三墩院区已上线医疗废水自动监控系统。





三墩院区锅炉排放检测要求
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