| 项目名称 | 灵隐院区消控室部分消防设施设备改造项目 |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 企业性质（大型、中型、小型、微型） |  |
| 报价（元） |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 邮箱 |  |

# 用户需求书

- 需求内容

本项目为灵隐院区消控中心消防设施移址及设备更新改造工程，采用固定总价包干模式。主要工作包含原有老旧消防设备拆除、线路梳理防护；全新消防报警主机及配套设备安装；新旧系统深度兼容适配调试、点位匹配、联动逻辑测试；不少于72小时系统不间断试运行；现场清理、项目验收、竣工资料交付、值班人员操作培训。

核心约定：本项目为全包固定总价，报价包含设备、人工、拆装、布线调试、耗材、安全防护、试运行、验收、培训等全部费用，改造全过程不产生隐形收费、额外增项费用；施工必须执行不停机防护施工模式，落实临时消防值守，杜绝消防安全空档期；新主机必须 100% 兼容原有线路、探测点位、联动模块与通讯协议，充分利旧原有合规前端设备，不得无必要整体更换现场探测器、模块；改造完成后提供完整质保服务，质保期内因施工、调试、设备安装引发故障由服务商免费整改。

二、预算金额：8.5万元

二、设备清单（需要报价）

消控中心消防设备更新采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | JB-9108X | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 老主机回路板 |  | 台 | 21 |  |  |
| 3 | 新主机回路板 |  | 台 | 15 |  |  |
| 4 | 多线联动控制器 | XDXK-8 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 联网通讯版 | 9108专用 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 消防广播通讯控制器 | 9402A | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 消防电话总机 | 1756Z | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 话筒 | CDM-509 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 防火门监控器主机 | HJ9701/200 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 电气火灾监控探测器主机 | JB6100/127 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 层显通讯板 |  | 台 | 2 |  |  |
| 12 | CRT软件 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 总线联动版 | XZXK-62 | 台 | 4 |  |  |
| 14 | 外控电源盘 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

三、消防主机移位实施方案

1.本项目为浙江医院灵隐院区一台JB-3208主机 一台 JB-9108 火灾报警控制器（消防主机）移位工程，核心施工内容为将老消控室的消防主机系统移位至新消控室，老消控室至新消控室距离约 100 米，需布设约 120 组线缆，配套新增消防端子箱，完成系统迁移、联通测试与调试验收。

2.核心施工原则与流程

核心施工原则

全程遵循「先新后旧、先通后迁、全程标识、责任清晰」的原则，确保移位过程不影响院区消防系统的稳定运行，所有线缆、设备均做好唯一标识，便于后期运维。标准化施工工序（按施工顺序执行）

（1）施工准备：现场复核老 / 新消控室位置、线缆敷设路径、端子箱安装点位，完成施工人员技术交底与安全培训，确认设备、材料到场。

（2）新主机安装：在新消控室完成 2 台新消防主机的安装、固定与上电前基础检查，确保设备安装符合消防规范要求。

（3）双机联通测试：布设 1 组主机专用联网线，完成新老主机之间的信息传输与通讯测试，确保双机数据同步、信息交互正常，为后续系统切换做准备。

（4）主干线缆布设：沿规划路径完成全部约120 组线缆的敷设，从老消控室敷设至新消控室附近的新增消防端子箱，全程做好线缆两端的标签标识，规范绑扎、穿管或桥架保护。

（5）端子箱安装接线：完成新增消防端子箱的安装、固定，将老消控室过来的全部线缆与端子箱对应端口接线、压接，同步做好端口标识，确保接线牢固、标识清晰。

（6）末端线缆布设：从新端子箱敷设对应数量的线缆至新消控室主机附近，全部线缆做好两端标签标识，与主机接线端口一一对应，规范排布。

（7）主机接线调试：完成新消控室内线缆与新主机的接线、压接，开展系统全量调试、联动测试，确保所有点位、功能正常。

（8）竣工验收交付：完成全系统功能检测、联动测试，整理竣工资料、点位表、接线图，组织验收后正式交付使用。

3.工期计划：15天

四、安全文明施工要求

1.施工期间严格遵守院区消防安全管理规定，动火作业、高空作业必须提前办理审批手续，设置专人监护。

2.施工区域设置警示标识，与医疗区域做好隔离，避免施工噪音、粉尘影响院区正常医疗秩序。

3.所有施工人员必须持证上岗，严格遵守用电安全规范，临时用电符合消防要求，严禁私拉乱接。

4.每日施工结束后清理现场，做到工完场清，妥善存放施工材料、工具，消除安全隐患。

五、质量保障措施

1.所有设备、材料均符合国家消防产品标准，与报价单规格型号一致，进场前报建设单位验收。

2.线缆敷设、接线施工严格按照《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166 执行，确保接线牢固、标识清晰、线路规范。

3.全程做好线缆标签标识，每根线缆两端均标注对应点位、走向，端子箱、主机端口一一对应，形成完整的标识台账。

4.系统调试完成后，开展全量联动测试，确保所有报警点位、联动功能正常，无故障、无漏报。

六、应急预案

1.施工期间如发生消防系统故障，立即停止施工，启动应急方案，由维保单位牵头快速排查修复，确保院区消防系统正常运行。

2.如发生线缆损坏、接线错误，立即更换线缆、重新接线，同步核对标识台账，确保线路正确。

3.如遇院区突发应急事件，立即停止施工，配合院区开展应急处置工作，施工人员服从院区统一调度。

其他优惠方案：（若有）

资信及商务响应表

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件

此页提供经营许可证

此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件

| 近三年浙江省内类似业绩（至少5例） | 用户名 | 招标编号 | 采购日期 |
| --- | --- | --- | --- |

合同复印件：