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[bookmark: _Toc31190][bookmark: _Toc38526217][bookmark: _Toc242012796]用户需求书
1、 需求内容
本项目为灵隐院区消控中心消防设施移址及设备更新改造工程，采用固定总价包干模式。主要工作包含原有老旧消防设备拆除、线路梳理防护；全新消防报警主机及配套设备安装；新旧系统深度兼容适配调试、点位匹配、联动逻辑测试；不少于72小时系统不间断试运行；现场清理、项目验收、竣工资料交付、值班人员操作培训。
核心约定：本项目为全包固定总价，报价包含设备、人工、拆装、布线调试、耗材、安全防护、试运行、验收、培训等全部费用，改造全过程不产生隐形收费、额外增项费用；施工必须执行不停机防护施工模式，落实临时消防值守，杜绝消防安全空档期；新主机必须 100% 兼容原有线路、探测点位、联动模块与通讯协议，充分利旧原有合规前端设备，不得无必要整体更换现场探测器、模块；改造完成后提供完整质保服务，质保期内因施工、调试、设备安装引发故障由服务商免费整改。
二、预算金额：8.5万元
二、设备清单（需要报价）
消控中心消防设备更新采购清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	火灾报警控制器
	JB-9108X
	台
	2
	
	

	2
	老主机回路板
	
	台
	21
	
	

	3
	新主机回路板
	
	台
	15
	
	

	4
	多线联动控制器
	XDXK-8
	台
	3
	
	

	5
	联网通讯版
	9108专用
	台
	4
	
	

	6
	消防广播通讯控制器
	9402A
	台
	2
	
	

	7
	消防电话总机
	1756Z
	台
	2
	
	

	8
	话筒
	CDM-509
	台
	2
	
	

	9
	防火门监控器主机
	HJ9701/200
	台
	1
	
	

	10
	电气火灾监控探测器主机
	JB6100/127
	台
	1
	
	

	11
	层显通讯板
	
	台
	2
	
	

	12
	CRT软件
	
	台
	1
	
	

	13
	总线联动版
	XZXK-62
	台
	4
	
	

	14
	外控电源盘
	
	台
	2
	
	

	
	小计
	



三、消防主机移位实施方案
1.本项目为浙江医院灵隐院区一台JB-3208主机 一台 JB-9108 火灾报警控制器（消防主机）移位工程，核心施工内容为将老消控室的消防主机系统移位至新消控室，老消控室至新消控室距离约 100 米，需布设约 120 组线缆，配套新增消防端子箱，完成系统迁移、联通测试与调试验收。
2.核心施工原则与流程
核心施工原则
全程遵循「先新后旧、先通后迁、全程标识、责任清晰」的原则，确保移位过程不影响院区消防系统的稳定运行，所有线缆、设备均做好唯一标识，便于后期运维。标准化施工工序（按施工顺序执行）
（1）施工准备：现场复核老 / 新消控室位置、线缆敷设路径、端子箱安装点位，完成施工人员技术交底与安全培训，确认设备、材料到场。
（2）新主机安装：在新消控室完成 2 台新消防主机的安装、固定与上电前基础检查，确保设备安装符合消防规范要求。
（3）双机联通测试：布设 1 组主机专用联网线，完成新老主机之间的信息传输与通讯测试，确保双机数据同步、信息交互正常，为后续系统切换做准备。
（4）主干线缆布设：沿规划路径完成全部约120 组线缆的敷设，从老消控室敷设至新消控室附近的新增消防端子箱，全程做好线缆两端的标签标识，规范绑扎、穿管或桥架保护。
（5）端子箱安装接线：完成新增消防端子箱的安装、固定，将老消控室过来的全部线缆与端子箱对应端口接线、压接，同步做好端口标识，确保接线牢固、标识清晰。
（6）末端线缆布设：从新端子箱敷设对应数量的线缆至新消控室主机附近，全部线缆做好两端标签标识，与主机接线端口一一对应，规范排布。
（7）主机接线调试：完成新消控室内线缆与新主机的接线、压接，开展系统全量调试、联动测试，确保所有点位、功能正常。
（8）竣工验收交付：完成全系统功能检测、联动测试，整理竣工资料、点位表、接线图，组织验收后正式交付使用。
3.工期计划：15天
四、安全文明施工要求
1.施工期间严格遵守院区消防安全管理规定，动火作业、高空作业必须提前办理审批手续，设置专人监护。
2.施工区域设置警示标识，与医疗区域做好隔离，避免施工噪音、粉尘影响院区正常医疗秩序。
3.所有施工人员必须持证上岗，严格遵守用电安全规范，临时用电符合消防要求，严禁私拉乱接。
4.每日施工结束后清理现场，做到工完场清，妥善存放施工材料、工具，消除安全隐患。
五、质量保障措施
1.所有设备、材料均符合国家消防产品标准，与报价单规格型号一致，进场前报建设单位验收。
2.线缆敷设、接线施工严格按照《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166 执行，确保接线牢固、标识清晰、线路规范。
3.全程做好线缆标签标识，每根线缆两端均标注对应点位、走向，端子箱、主机端口一一对应，形成完整的标识台账。
4.系统调试完成后，开展全量联动测试，确保所有报警点位、联动功能正常，无故障、无漏报。
六、应急预案
1.施工期间如发生消防系统故障，立即停止施工，启动应急方案，由维保单位牵头快速排查修复，确保院区消防系统正常运行。
2.如发生线缆损坏、接线错误，立即更换线缆、重新接线，同步核对标识台账，确保线路正确。
3.如遇院区突发应急事件，立即停止施工，配合院区开展应急处置工作，施工人员服从院区统一调度。
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资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
	近三年浙江省内类似业绩（至少5例）
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合同复印件：
