浙江医院两院区电梯维保需求

一、服务范围
浙江医院两院区72台电梯设备提供日常维修保养服务。
二、服务期限
该维修保养服务期限为2年，自2027年1 月28日起至2029年1 月27 日止，具体见服务内容。
三、电梯维修保养要求
[bookmark: _GoBack]1、乙方具有的技术力量能解决甲方所提供的电梯清单上列出的各类品牌电梯，并能获得相关的电梯配件和技术资料，并具有电梯A2级以上资质。
2、乙方按照特种设备安全技术规范《电梯使用管理与维护保养规则》、浙江省《电梯维修保养安全管理规范》、《特种设备安全监察条例》(国务院第373号令)和《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》(国务院第549号令)，(特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定)的规定，遵循公平、诚实和信用的原则，以专业的技术、优良的服务保证电梯连续安全的高质量运行。
3、提供相应的维保方案和例行保养项目清单。
4、维修保养人员每三个月向采购人提交一份有关电梯维修保养情况的报告及情况分析。
5、对甲方某些在运行时间上有特殊要求的电梯，在维护时间上乙方将充分考虑甲方的安排。
6、本项目不得转包，否则取消合同，并承担相应责任。
7、在维护保养期间因乙方违约而造成甲方电梯设备不能正常使用，甚至造成不良后果，乙方应承担相应的违约责任。
8、服务为二年期，包括电梯日常维护保养费，电梯保险费，材料费、人工费用(包括1名24小时驻点人员以及正常作业所需的一切人员工资、奖金、超时和法定节假日加班费、夜餐费、民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费、人身意外险、高温费、食宿费、差旅费、交通费、通讯费、社会保险、公积金等费用和补贴)、服装费用、运输费、安全保障费用、教育培训费用、企业管理费、规费、税金、利润等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。
9、乙方在服务期内对所有有电梯按照质监局要求做一次电梯称重及平衡系数检测，并出具报告，费用计入合同总价。
10、代为办理电梯使用登记证，年检等工作直到通过为止，费用由乙方支付，计入合同总价中，年检工作。为确保电梯年检工作的顺利、高效进行，并便于后续沟通与服务。杭州市或浙江省内、且具备相应法定资质的特种设备检验检测机构。
11、根据甲方提供的配件清单（详见附件1）报价。由甲方人为原因造成的损失，及配件清单中报价单价高于1000元的配件，不计入维保费用内，另行结算。
12、乙方应为本合同维保电梯缴纳因电梯事故造成人身伤害的保险费，此费用由乙方支付。
13、对更换下来的电子器件应由甲方保管或由乙方与甲方共同销毁。
14、在维护保养期届满时，乙方须检验是否有因维护保养不当而产生的问题，并及时处理维修。
15、在维护保养期间因乙方违约而造成甲方电梯设备不能正常使用，甚至造成不良后果，乙方应承担相应的违约责任。
16、乙方所有应急零部件必须在 8 小时内货到现场。(没及时到货的，每次扣除 1000 元违约金)
四、服务内容及双方责任
服务内容：
本次浙江医院两院区电梯维修保养招标范围：序号1-15服务日期为2027.1.28-2029.1.27。序号16-18服务日期为2027.8.1-2029.1.27。序号19-44服务日期为2027.9.5-2029.1.27。
设备清单：
	序号
	品牌
	型号
	层站
	数量

	1
	日立
	MCA-1050-CO105
	8层8站8门
	1

	2
	日立
	LCA-1050-CO105
	8层8站8门
	2

	3
	日立
	LCA-1050-CO105
	3层3站3门
	2

	4
	日立
	MCA-1150-CO60
	4层2站2门
	1

	5
	日立
	MCA-1050-CO105
	15层15站15门
	1

	6
	日立
	MCA-B1600-2S105
	6层6站6门
	3

	7
	日立
	MCA-B1600-2S105
	7层7站7门
	4

	8
	日立
	MCA-B1600-2S60
	6层6站6门
	2

	9
	日立
	MCA-B1600-2S60
	15层15站15门
	1

	10
	日立
	MCA-B1600-2S105
	15层15站15门
	9

	11
	日立
	MCA-B1600-2S60
	4层4站5门
	1

	12
	日立
	MCA-B1600-2S105
	14层14站14门
	1

	13
	日立
	1200SX-N
	5M
	6

	14
	日立
	1200SX-N
	5M
	2

	15
	霍普曼
	HPVN
	4层4站4门
	1

	16
	霍普曼
	HBVN
	6层6站6门
	1

	17
	霍普曼
	HBVN
	8层8站8门
	3

	18
	奥的斯
	
	3层3站3门
	3

	19
	通力
	SMONO
	5层5站5门
	1

	20
	通力
	SMONO
	5层5站5门
	1

	21
	通力
	KONEminispace
	3层3站3门
	1

	22
	通力
	KONE MiniSpace
	3层3站3门
	1

	23
	西子奥的斯
	XO-21VF
	4层4站4门
	1

	24
	西子奥的斯
	XO-21VF
	4层4站4门
	1

	25
	西子奥的斯
	XO-21VF
	3层3站3门
	1

	26
	通力
	TKJ630/1.6
	4层4站4门
	1

	27
	通力
	TKJ630/1.0
	4层4站
	1

	28
	通力
	SMONO
	4层4站6门
	1

	29
	西子奥的斯
	SKYEY
	4层4站4门
	1

	30
	通力
	SMONO
	4层4站4门
	1

	31
	奥利达
	TWJ300/0.4-AS
	3层3站3门
	1

	32
	奥利达
	AEP300
	4层4站4门
	1

	33
	奥利达
	TKJ1000/1.5
	4层4站5门
	1

	34
	通力
	KONE MiniSpace
	4层4站4门
	1

	35
	通力
	KONE MiniSpace
	3层3站3门
	1

	36
	通力
	KONE MiniSpace
	3层3站3门
	1

	37
	通力
	KONE MiniSpace
	2层2站2门
	1

	38
	通力
	KONE MiniSpace
	2层2站2门
	1

	39
	通力
	KONE MiniSpace
	3层3站3门
	1

	40
	通力
	KONE MiniSpace
	3层3站3门
	1

	41
	通力
	EIC100-35-2/2
	35°（倾斜角）
	1

	42
	通力
	EIC100-35-2/2
	35°（倾斜角）
	1

	43
	通力
	EIC100-35-2/2
	35°（倾斜角）
	1

	44
	通力
	EIC100-35-2/2
	35°（倾斜角）
	1



2、维保模式为大包模式，费用包含维保期间的所有人工费用及1000元以下的所有材料，1000元以上材料另行结算（详见附件1）。乙方需为甲方代办质监局的年检等工作，以及在服务期内对所有电梯按照质监局要求做一次电梯称重及平衡系数检测，并出具报告，费用计入合同总价。
3、24小时电梯值班制(地点：三墩院区)
1、乙方的责任
1.1维修维护人员应严格遵守国家相关法律法规和甲方的规章制度。
1.2每月至少两次派工作人员，根据国家标准及乙方的工艺和规范，按投标文件的《电梯维保工作项目单》（附件2，各服务商格式可能不同，仅做参考）内容及要求进行维护、保养工作，以使系统正常运行。每次服务完毕后，乙方须提供经双方确认的工作单备案，作为判定乙方是否已经履约的依据，同时作为结算的依据。
1.3每天由维护保养工作人员对全院电/扶梯进行两次有计划的常规巡查，做好定期维保巡查并通知甲方，并对所有电梯机房及设备卫生进行打扫，清洁。若因乙方维保不到位及其他因造成的安全事故的责任、行政处罚及一切相关损失，由乙方全权负责处理，并承担全部责任。维护保养作业时，应保证至少2人以上的作业人员。
1.4乙方须派1名电梯维修工(并须提供乙方与其的劳动合同和社保证明文件、资格证书等)驻点服务（三墩院区），服务时间为每周七天全天24小时。
1.5驻点人员应服从甲方管理遵守医院规章制度，接受甲方培训，服从甲方安排。
1.6具体维保时间应严格服从院方指定时间。接到报修电话后，10分钟内到达现场，非重大故障两个小时内修复。遇到电梯重大故障48小时内修复，若48小时内不能修复则甲方每次按1000元扣，同时有权选择其他维保单位进行修复，费用在乙方合同款中扣除，乙方应无条件接受。
1.7服务时因操作不当所造成的损坏件免费调换。
1.8当发现或发生非保养责任事故时，应及时书面通知甲方整改。
1.9合同期内因乙方所使用的耗材质量原因，或维保不当原因致使甲方或第三方造成损失的，由乙方负全责赔偿。
1.10在维护保养期间因乙方违约而造成招标人电梯设备不能正常使用，甚至造成不良后果，乙方应承担相应的违约责任。
1.11乙方必须购买因电梯事故造成的人身伤害保险(提供保险单号)以及特种设备第三者责任险，要求提供保险方案或承诺。
1.12乙方在服务期间存在违约或由乙方原因造成甲方损失，则乙方承担全责赔偿，乙方违约须向甲方交纳每项2000元作为违约金。
2、甲方的责任
2.1负责对乙方的服务质量和服务项目进行监督、考核和确认；
2.2甲方每三个月，按《电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009》、《浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/ 728—2009》、《电梯维修规范GB/T 18775-2002》、《电梯安装使用维护说明书》、(特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定)《维保合同》的要求考核中标单位的工作。每次考核情况记录在《浙江医院电梯维保服务考核表》（附件3）中，总分低于80分视为不合格，扣除2000元/每次的合同款。
2.3如果两次考核不合格，甲方有权解除维修保养合同并选择其他单位维保。
2.4服务期间甲方应全力配合乙方工作，并负责与相关部门的协调；
2.5经双方技术人员共同鉴定，因甲方原因造成设备较大损坏而需要修理或更换零配件时，需与乙方签订维修报价单，经甲方同意后执行，由乙方负责修理人工费，甲方负责材料费或提供材料；
2.6服务期内，甲方若对本合同设备设施实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知并征得乙方的同意，乙方有义务配合实施把关。






附件1：
1.常规备件清单报价表
	名称
	具体型号（/为无指定型号）
	品牌
	单价

	厅门滑轮组件
	OP-900
	日立/直梯
	　150

	电阻
	140W,2.2欧姆
	日立/直梯
	　750

	地坑检修箱
	24V,有对讲机
	日立/直梯
	　360

	报站钟
	YPVF-AC55V/55V
	日立/直梯
	　85

	蜂鸣器
	DC/AC24V,BZ-17,高响六角大
	日立/直梯
	　55

	对讲机主机
	HY-WDJ-F,DC24V
	日立/直梯
	　750

	对讲机主机
	6V,G98接线，带MIC
	日立/直梯
	　750

	对讲机主机
	12V,NF2,DY-DJIE-A
	日立/直梯
	　750

	对讲机主机
	24V,MIC
	日立/直梯
	　750

	轿厢分机/对讲机分机
	HY-WDJ-C,DC24V
	日立/直梯
	　130

	轿顶对讲机分机
	HY-WDJ-A,DC24V
	日立/直梯
	　160

	停电灯/对讲机电源
	NPH,GVF-II电梯用，24V/DY-DJ5/24V
	日立/直梯
	　380

	值班室主机电源
	带线，含插头
	日立/直梯
	　610

	对重导靴
	8K
	日立/直梯
	　170

	对重导靴
	13K
	日立/直梯
	　380

	模块风扇
	MODEL 109S025
	日立/直梯
	　130

	贯流风扇
	GF-972L
	日立/直梯
	　230

	消防开关/消防盒
	　
	日立/直梯
	　360

	门机闸刀/闸刀开关
	250V 15A
	日立/直梯
	　65

	盘车轮开关/插销开关
	220V 1A
	日立/直梯
	　65

	应急灯座
	1A 50V
	日立/直梯
	　65

	皮带
	1060
	日立/直梯
	　250

	门机皮带
	1450
	日立/直梯
	　750

	轴承
	6205zzcm
	日立/直梯
	　50

	变频器风扇
	/
	日立/直梯
	　120

	轿内显7K板
	/
	日立/直梯
	　351

	数显电子板组件
	双8，操纵箱型号OPS-b
	日立/直梯
	　530

	变频器
	/
	日立/直梯
	　7500

	钢丝绳【国产】
	10#
	日立/直梯
	　16.5

	钢丝绳【国产】
	12#
	日立/直梯
	　21.5

	钢丝绳【普通进口】
	10#
	日立/直梯
	　26.5

	钢丝绳【普通进口】
	12#
	日立/直梯
	　31.5

	限速器钢丝绳
	8#
	日立/直梯
	　10.5

	接触器
	SC-5-1-48v
	日立/直梯
	　360

	接触器
	SC-N2S-48V
	日立/直梯
	　630

	导向滚轮
	/
	日立/直梯
	　75

	光幕
	琼斯
	日立/直梯
	　4600

	厅外单色液晶显示(带驱动板)
	　
	日立/直梯
	　630

	同步门机驱动电子板
	/
	日立/直梯
	　2150

	光电位置感应器
	/
	日立/直梯
	　180

	电子板SB3
	/
	日立/直梯
	　2100

	油压缓冲器
	/
	日立/直梯
	　750

	数字对讲机电源
	/
	日立/直梯
	　610

	主板
	/
	日立/直梯
	　3200

	主板驱动板
	/
	日立/直梯
	　2800

	门电机
	/
	日立/直梯
	　1250

	编码器
	【扶梯用】
	日立/直梯
	　1850

	编码器
	【垂直梯用】
	日立/直梯
	　2150

	外呼面板
	/
	日立/直梯
	　260

	轿厢B3板
	/
	日立/直梯
	　1235

	驱动皮带
	/
	日立/直梯
	　230

	主机油
	/
	日立/直梯
	　760

	对讲机电源
	DAA25301E5
	奥的斯
	　342

	MCB-Ⅱ(主板)
	GCA26800H10
	奥的斯
	　3825

	PDB-Ⅰ(变频器电源板)
	GCA26800J5
	奥的斯
	　3563

	LCB-Ⅱ(主板)
	GBA21230F10
	奥的斯
	　3698

	OVF20变频器
	GCA21150D10
	奥的斯
	　8288

	RCB-II(主板)
	GHA21270A10
	奥的斯
	　3825

	MCB(主板)
	JGA26801AAF002
	奥的斯
	　9325

	VA/VB(变频器主板)
	ACA26800VA1/VB1
	奥的斯
	　2805

	触发板(变频器驱动板)
	AFA26800UD
	奥的斯
	　3485

	PDB(驱动板)
	ABA26800XU2
	奥的斯
	　2975

	KB1(抱闸板)
	GBA26800KB10
	奥的斯
	　527

	接触器
	SC-N2
	奥的斯
	　442

	接触器
	SC-N3
	奥的斯
	　576

	油封
	JO33D2
	奥的斯
	　2500

	蜗杆轴承
	TO207B2/ JO207R1
	奥的斯
	　1875

	制动磁铁
	DAA330E1
	奥的斯
	　3485

	BREAK PULLEY制动轮
	JO196A1
	奥的斯
	　1148

	曳引轮
	260H4
	奥的斯
	　2975

	夹绳器
	daa20650c9
	奥的斯
	　2614

	夹绳器电源
	daa21190a1
	奥的斯
	　593

	GOVERNOR限速器
	TAB20602A
	奥的斯
	　1357

	电梯限速器
	XSQ115-22
	奥的斯
	　1035

	导向轮
	tba20700d15
	奥的斯
	　2210

	对讲机(机房)
	　
	奥的斯
	　320

	曳引绳/米
	8X19S-13MM
	奥的斯
	　17

	补偿链/米
	DAA332G13
	奥的斯
	　57

	限速器绳/米
	8X19S-6MM
	奥的斯
	　10

	DO2000门机控制盒
	GJA24350BD11
	奥的斯
	　3060

	DO2000门机马达
	FBA24350F1
	奥的斯
	　2210

	DO2000驱动带
	FAA717A1
	奥的斯
	　172

	DO2000传动带/米
	FAA717B1
	奥的斯
	　38

	轿内显示
	DAA25140NPD202
	奥的斯
	　625

	渐进式安全钳
	B9672C
	奥的斯
	　1775

	电子称重装置组件
	DAA24270A
	奥的斯
	　638

	门刀组件
	a10211a
	奥的斯
	　1072

	电子光幕
	SANSI-GM-94
	奥的斯
	　1488

	SILL地坎
	SAA280AS_
	奥的斯
	　515

	SILL地坎
	SAA280AR_
	奥的斯
	　515

	楼层显示
	DAA25140NNN6
	奥的斯
	　535

	楼层显示
	DAA26800G2
	奥的斯
	　553

	楼层显示
	DAA25140NNN10
	奥的斯
	　557

	油压缓冲器
	DAA320R2
	奥的斯
	　1275

	大厅显示
	DAA25140NNP
	奥的斯
	　663

	钢带/米
	EHCCSB43KN
	奥的斯
	　75

	变频器模块
	SEMIKRON，SWMiX453GB12E4s
	奥的斯
	　1005

	变频器修理
	SEMIKRON，SWMiX453GB12E4s
	奥的斯
	　2720

	主板修理
	MCB-Ⅱ、LCB-Ⅱ
	奥的斯
	　2380

	主机油
	美孚
	奥的斯
	　730

	蜂鸣器
	/
	通力电梯
	　230

	对讲机(机房)
	/
	通力电梯
	　179

	对讲机(底坑)
	/
	通力电梯
	　179

	对讲机电源
	/
	通力电梯
	　238

	对讲机(轿厢)
	/
	通力电梯
	　179

	主接触器
	/
	通力电梯
	　1105

	运行接触器
	/
	通力电梯
	　630

	抱闸接触器
	/
	通力电梯
	　630

	厅外显示板
	/
	通力电梯
	　536

	LCEFCB板
	/
	通力电梯
	　298

	轿内显示板
	/
	通力电梯
	　1050

	钢丝绳【国产】10#
	/
	通力电梯
	　16.5

	钢丝绳【国产】12#
	/
	通力电梯
	　21.5

	钢丝绳【普通进口】10#
	/
	通力电梯
	　26.5

	钢丝绳【普通进口】12#
	/
	通力电梯
	　31.5

	限速器钢丝绳8#
	/
	通力电梯
	　12.5

	门刀组件
	/
	通力电梯
	　1115

	门电机
	/
	通力电梯
	　2087

	可编程PLC控制器
	/
	通力电梯
	　1505

	涨紧装置
	/
	通力电梯
	　1010

	主机风扇
	/
	通力电梯
	　170

	电源盒
	/
	通力电梯
	　723

	井道板
	/
	通力电梯
	　247

	电源模块
	/
	通力电梯
	　1360

	并联板
	/
	通力电梯
	    595

	GTWO板
	/
	通力电梯
	　1360

	报站钟
	/
	通力电梯
	　383

	群控板
	/
	通力电梯
	　1233

	LCEREC板
	/
	通力电梯
	　697

	轿内显示板
	/
	通力电梯
	　1015

	检修盒
	/
	通力电梯
	    726　

	LCECEB板
	/
	通力电梯
	　340

	LCEGTW板
	/
	通力电梯
	　1445

	LCECOB板
	/
	通力电梯
	　298

	LCECIB板
	/
	通力电梯
	　340

	对重反绳轮
	/
	通力电梯
	　2805

	门挂板
	/
	通力电梯
	　560

	门机板
	/
	通力电梯
	　4250

	门机板(进口)
	/
	通力电梯
	　5355

	OPT板
	/
	通力电梯
	　1148

	进口光幕
	/
	通力电梯
	　2720

	LCECCB板
	/
	通力电梯
	　1488

	LOPCB板
	/
	通力电梯
	　2125

	外呼板
	/
	通力电梯
	　536

	绳头称重板
	/
	通力电梯
	　306

	抱闸控制模块
	/
	通力电梯
	　1302

	LCEADO板
	/
	通力电梯
	　3145

	编码器
	/
	通力电梯
	　1988

	接口板
	/
	通力电梯
	　5355

	LCECPU40板
	/
	通力电梯
	　3060

	CPU(进口)
	/
	通力电梯
	    6630　

	变频器(进口)
	/
	通力电梯
	　20400

	变频器(KDM)
	/
	通力电梯
	　20400

	测速发电机
	/
	通力电梯
	　1280

	主机油（美孚）
	/
	通力电梯
	　760

	变频器＞15kw
	/
	霍普曼
	　7800

	变频器＜15kw
	/
	霍普曼
	　6500

	门机调速板
	/
	霍普曼
	　2100

	外呼（液晶）显示板
	/
	霍普曼
	　1150

	电梯主板
	/
	霍普曼
	　2350

	断电溜车装置
	/
	霍普曼
	　650

	轿内显示板
	/
	霍普曼
	　1150

	光电开关
	/
	霍普曼
	　375

	永磁感应器
	/
	霍普曼
	　368

	主接触器
	/
	霍普曼
	　780

	接触器
	/
	霍普曼
	　310

	控制变压器
	/
	霍普曼
	　320

	应急电源
	/
	霍普曼
	　480

	相序
	/
	霍普曼
	　220

	横流风扇
	/
	霍普曼
	　310

	圆风扇
	/
	霍普曼
	　280

	导靴
	/
	霍普曼
	　170

	自动电阻
	/
	霍普曼
	　495

	液压缓冲器
	/
	霍普曼
	　650

	聚氨酯缓冲器
	/
	霍普曼
	　360

	限速器
	/
	霍普曼
	　2100

	涨紧轮
	/
	霍普曼
	　730

	门机变频器
	/
	霍普曼
	　3100

	变频门机
	/
	霍普曼
	   1800

	层门上坎
	/
	霍普曼
	　2550

	光幕（国产）
	/
	霍普曼
	　1800

	门刀
	/
	霍普曼
	　1250

	主机油（美孚）
	/
	霍普曼
	　760

	扶手带
	/
	日立/扶梯
	　120

	梳齿板
	/
	日立/扶梯
	　60

	梯级
	/
	日立/扶梯
	　1250

	梯级链
	/
	日立/扶梯
	　60

	驱动轴
	/
	日立/扶梯
	　3580

	驱动链
	/
	日立/扶梯
	　60

	扶手带托轮
	/
	日立/扶梯
	　50

	扶手带摩擦轮
	/
	日立/扶梯
	　800

	变频器
	/
	日立/扶梯
	　7200

	主板
	/
	日立/扶梯
	　5400

	主接触器
	/
	日立/扶梯
	　1050

	副接触器
	/
	日立/扶梯
	　780

	主板维修
	/
	日立/扶梯
	　2300

	主机油（美孚）
	/
	日立/扶梯
	　760


备注：
1、 以上单价包含人工费用、材料费、税金等所需一切费用(对上述报价甲方有权议价)
2、 以上维修配件产生的费用不包含在维保服务合同内


附件2：电梯维保工作项目单
A：曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求
  A1  半月维护保养项目(内容)和要求
 A-1  半月维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常


 
  
 A2 季度维护保养项目(内容)和要求
         季度维护保养项目(内容)和要求除符合A1半月维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合A-2 的项目(内容)和要求。
  	 A-2 季度维护保养项目(内容)和要求 
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	齐全，在指定位置

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


  
 A3 半年维护保养项目(内容)和要求
        半年维护保养项目(内容)和要求除符合A2季度维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合A-3的项目(内容)和要求。
 	表A-3半年维护保养项目(内容)和要求
	 序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	齐全，在指定位置

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处
	固定，无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常



 
 A4 年度维护保养项目(内容)和要求
年度维护保养项目(内容)和要求除符合 A3 半年维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合 A-4 的项目(内容)和要求。 
  	A-4 年度维护保养项目(内容)和要求
 	 
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯(柱塞)
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验（另行计价）

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验 (对于使用年限不超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验)
	工作正常（另行计价）

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动


 
 
 D：自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求
    D1 半月维护保养项目(内容)和要求
 D-1 半月维护保养项目(内容)和要求
 	 
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	电器部件
	清洁，接线紧固

	2
	故障显示板
	信号功能正常

	3
	设备运行状况
	正常，没有异常声响和抖动

	4
	主驱动链
	运转正常，电气安全保护装置动作有效

	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常

	6
	制动器状态监测开关
	工作正常

	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油

	8
	电机通风口
	清洁

	9
	检修控制装置
	工作正常

	10
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常

	11
	梳齿板开关
	工作正常

	12
	梳齿板照明
	照明正常

	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常

	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常

	15
	梯级或者踏板缺失监测装置
	工作正常

	16
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常

	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠

	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常

	19
	防护挡板
	有效，无破损

	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常

	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值

	22
	运行方向显示
	工作正常

	23
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾

	24
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦

	25
	扶手带运行
	速度正常

	26
	扶手护壁板
	牢固可靠

	27
	上下出入口处的照明
	工作正常

	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠

	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目

	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物

	31
	自动运行功能
	工作正常

	32
	紧急停止开关
	工作正常

	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠



 
 D2 季度维护保养项目(内容)和要求
季度维护保养项目(内容)和要求除符合D1半月维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合 D-2 的项目(内容)和要求。D2 季度维护保养项目(内容)和要求
 	 D-2 季度维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％

	2
	梯级链张紧装置
	工作正常

	3
	梯级轴衬
	润滑有效

	4
	梯级链润滑
	运行工况正常

	5
	防灌水保护装置
	动作可靠(雨季到来之前必须完成)


  
 D3 半年维护保养项目(内容)和要求
半年维护保养项目(内容)和要求除符合D2季度维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合D-3的项目(内容)和要求。
 	D-3 半年维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	制动衬厚度
	不小于制造单位要求

	2
	主驱动链
	清理表面油污，润滑

	3
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合制造单位要求

	4
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	5
	空载向下运行制动距离
	符合标准值

	6
	制动器机械装置
	润滑，工作有效

	7
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠

	8
	减速机润滑油
	按照制造单位的要求进行检查、更换

	9
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
	符合标准值

	10
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	符合制造单位要求

	11
	扶手带速度监控系统
	工作正常

	12
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来之前必须完成)


  
 D4 年度维护保养项目(内容)和要求
年度维护保养项目(内容)和要求除符合D3半年维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合D-4的项目(内容)和要求。
D-4 年度维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	主板触器
	工作可靠

	2
	主机速度检测功能
	功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求

	3
	电缆
	无破损，固定牢固

	4
	扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
	清洁，无损伤，托轮转动平滑

	5
	扶手带内侧凸缘处
	无损伤，清洁扶手带导轨滑动面

	6
	扶手带断带保护开关
	功能正常

	7
	扶手带导向块和导向轮
	清洁，工作正常

	8
	在进入梳齿板处的体积与导轮的轴向窜动
	符合制造单位要求

	9
	内外盖板连接
	紧密牢固，连接处的凸台、间隙符合制造单位要求

	10
	围裙板安全开关
	测试有效

	11
	围裙对接触
	紧密平滑

	12
	电气安全装置
	动作可靠

	13
	设备运行状况
	正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响




附件3：考核表
	浙江医院电梯维保服务考核表

	项目
	考核内容
	评分

	工作总结
（20分）
	1、不按规定提交当月工作维保单，扣2分；
2、不按规定报告维保电梯状况，扣4分 。
	

	及时率
（20分）
	1、在接到故障申报后，未按合同规定的时间到达现场处理，每出现一次扣2分；
2、在接到故障申报后，未到现场进行处理，每出现一次扣10分。
	

	故障处理情况
（10分）
	1、对一般故障不在规定时间(2个小时)内排除出现一次扣2分；
2、对重大故障排除不在承诺时间内完成每发生一次扣5分；
	

	维护保养
（20分）
	1、每半月进行一次例行保养，不按要求进行保养扣4分；
2、进行保养不填写相关记录每出现一次扣2分；
3、按合同约定的维保项目达不到标准，每发现1处扣 2分；
4、每次维保检测工作完成后，不 及时清理工作现场每发生一次扣2分；
5、乙方维保人员不服从甲方人员管理每人/次扣2分。
	

	环境卫生
（10分）
	机房，轿内顶棚，轿顶，底坑每发现一处不清洁扣1分。
	

	服务质量
（20分）
	因维护保养不当造成设备不正常使月的，20分全扣。
	

	总   分
	

	甲方确认签字：                                     乙方确认签字：


                                                    日期：




